PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy

| Nazwa zamówienia | SPORZĄDZENIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ INTEGRACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM DLA OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W OPOLU |
| --- | --- |
| Adres inwestycji | Opole ul. Technologiczna działki nr: 20/20, 20/24, 20/27, 20/8, 20/18, 20/22, 20/23, 20/31, 20/35-cz.dz., 20/30 am. 61, 9/44, 9/45, 8/5, 8/6, 7/5, 7/6 , 6/20 – cz.dz., 12/28-cz.dz., 14/3 – cz.dz., am. 62, 110 – cz., 111/1, 111/2, am. 7, obręb Półwieś |
| Zamawiający | „Zakład Komunalny” Sp. z o.o., 45-574 Opole, ul. Podmiejska 69 |
| Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV | 42961000-0 – System sterowania i kontroli, 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

Spis treści

1.	Wstęp	4

1.1.	Cel opracowania	4

1.2.	Podstawa opracowania	4

1.3.	Zakres opracowania	4

2.	Instalacje systemu zarządzania budynkiem (BMS)	4

2.1.	Wprowadzenie	4

2.1.1.	Podstawowe wymogi dla wykonywanych prac które powinny zostać zawarte w projekcie BMS	5

2.2.	Wytyczne	6

2.2.1.	Wytyczne ogólne elektryczne	6

2.2.2.	Wytyczne dla szaf zasilająco – sterowniczych.	6

2.2.3.	Wytyczne układania okablowania komunikacyjnego.	6

2.2.4.	Wytyczne dla tras kablowych.	8

2.2.5.	Montaż elementów obiektowych.	8

3.	Dokumentacja projektowa	8

4.	Zakres instalacji BMS	8

5.	Sterowanie i monitoring systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych (HVAC)	10

5.1.	Centrale wentylacyjne	10

5.2.	Wentylatory bytowe	11

5.3.	Klimatyzacja strefowa (VRF, SPLIT)	11

5.4.	Kurtyny powietrzne	12

6.	Sterowanie i monitoring systemów ciepła i chłodu technologicznego	12

6.1 Sterowanie węzłem cieplnym	12

6.2. Ogrzewanie płaszczyznowe 	12

6.3. Ogrzewanie grzejnikowe wodne	12

6.4. Ogrzewanie murawy boiska	13

6.5. Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi	13

6.6. Ogrzewanie grzejnikami kanałowymi w pomieszczeniach komercyjnych	14

6.7. Instalacja chłodu	14

6.8. Uwagi do systemów sanitarnych	14

7.	System elektroenergetyczny	14

7.1.	Rozdzielnice SN	14

7.2.	Rozdzielnice NN	14

7.3.	Instalacja oświetlenia zewnętrznego	15

7.4.	Instalacja oświetlenia wewnętrznego	15

7.4.1.	Oświetlenie Murawy	15

7.4.2.	Części wspólne	15

7.4.3.	Oświetlenie awaryjne	15

7.5. Instalacja przeciwprzepięciowa	15

7.6. Transformatory	15

7.7. Rozdzielnice obiektowe	16

7.8. Agregaty prądotwórcze	16

7.9. Zasilacze UPS	16

7.10. Ogrzewanie systemu odwodnienia dachu	16

7.11. Pozostałe urządzenia:	16

7.12. Przykład analizatora sieci	16

8. Monitoring instalacji wodno-kanalizacyjnej (liczniki)	17

8.1. Woda zimna	17

8.1.1. Woda zimna na cele socjalno – bytowe ze zbiorników retencyjnych	17

8.1.2. Woda zimna na cele socjalne z przyłącza wodociągowego zewnętrznego	18

8.1.3. Instalacja wodna przeciwpożarowa	18

8.2. Woda ciepła	18

8.3. Nawadnianie murawy	18

9. Inne urządzenia branży sanitarnej	18

10. Elementy architektoniczno - budowlane	19

11. Struktura systemu BMS	19

12. Serwer BMS	20

13. Stacje operatorskie	22

14. Oprogramowanie BMS	22

14.1 Uprawnienia użytkowników	22

14.2 Alarmy	22

15. Wizualizacja systemu BMS	23

16. Wizualizacja w aplikacji mobilnej	24

# Wstęp

## Cel opracowania

Opracowanie obejmuje: „Program Funkcjonalno-Użytkowy w zakresie wytycznych do sporządzenie kompletnej dokumentacji technicznej systemu zarządzania obiektem „Building Management System” (dalej „BMS”) dot. budowy Stadionu Miejskiego w Opolu wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną”.

Wykonawca sporządzi wszelką niezbędną dokumentację techniczną w tym projekt wykonawczy integrujący wszystkie wskazane w niniejszym opracowaniu systemy zarządzania obiektem.

## Podstawa opracowania

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz. U. z 2004r nr 202 poz. 2072 z póź. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy;

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

      - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 03 Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.);

      - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

      - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719);

      - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030);

      - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 213, poz. 739);

      - Założeń i wytycznych przekazanych przez Zamawiającego;

      - Koncepcja wielobranżowa z dnia 24.02.2019 roku wersja z dnia 18.06.2019 po uwagach Zamawiającego;

      - obowiązujące normy i przepisy.

## Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje opis struktury oraz wytyczne dla systemu BMS integrującego wskazane w niniejszym opracowaniu systemy wraz z wytycznymi dotyczącymi uzyskania wymaganej funkcjonalności zastosowanych na obiekcie urządzeń.

# Instalacje systemu zarządzania budynkiem (BMS)

## Wprowadzenie

System BMS powinien zapewniać komfortową obsługę instalacji wchodzących w jego skład, bezpieczeństwo ich eksploatacji, stabilność parametrów procesowych oraz przyczynić się do minimalizacji kosztów użytkowania i uzyskania optymalnej wydajności nadzorowanych instalacji. Projektant  systemu BMS zaprojektuje BMS zgodnie z wytycznymi w niniejszym dokumencie. Instalacje systemu BMS wraz z AKPiA należy zaprojektować tak, aby były zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami, odnośnymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w Projektach Budowlanych i Wykonawczych.

System BMS powinien umożliwiać integrację z „obcymi” systemami monitorującymi pracę urządzeń np. zabezpieczenie/kontrola temperatury transformatorów, system sterowania oświetleniem DALI czy też systemy nadzoru pracy UPS albo kontroli centralnej baterii lub agregatu prądotwórczego.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi projektowanej inwestycji, w tym istniejącą dokumentacją techniczną opracowaną dla potrzeb inwestycji „Budowa Stadionu Miejskiego w Opolu, wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną„ z uwagi na powiązania systemowe w ramach jednego systemu BMS.

### Podstawowe wymogi dla wykonywanych prac które powinny zostać zawarte w projekcie BMS

Zakres prac projektowych systemu BMS powinien obejmować:

- opracowanie projektów wykonawczych,

- opracowanie projektów zamiennych do dokumentacji istniejącej w tym branżowych projektów wykonawczych,

- opracowanie Specyfikacji Technicznych,

- opracowanie kosztorysów i przedmiarów inwestorskich,,

umożliwiających Zamawiającemu zlecenie na podstawie w/w dokumentów wykonania prac budowlanych kompletnego systemu BMS a po oddaniu obiektu do użytkowania optymalizację zużycia energii.

Wykonawca instalacji BMS w ramach przedmiotu zamówienia:

- będzie czynnie uczestniczył w przeprowadzeniu testów i prób działania instalacji BMS przy współpracy z WRB i WNI,

- dostarczy programy aplikacyjne do obsługi i wizualizacji systemu BMS w tym do instalacji na urządzenia mobilne (licencje i koszty obsługi tych aplikacji powinny być bezpłatne dla Zamawiającego przez cały okres użytkowania systemu BMS),

- opracuje szczegółowe wytyczne dla WRB w celu wizualizacji procesów i zmiennych na stacjach BMS wszystkich zaprojektowanych obwodów w oprogramowaniu typu SCADA,

- będzie czynnie uczestniczył w instalacji przez WRB dostarczonych aplikacji oraz konfiguracji systemów operacyjnych na komputerach Zamawiającego,

- zapewni zarządzanie uprawnieniami w aplikacjach obsługujących system BMS,

## Wytyczne

### Wytyczne ogólne elektryczne

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne Aprobaty Techniczne i/lub Certyfikaty Zgodności. Wszelkie zastosowane urządzenia oraz narzędzia muszą posiadać oznaczenie CE. Instalacje elektryczne dla elementów systemów wentylacji i klimatyzacji muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem. Dopuszcza się możliwość układania przewodów na obiekcie z wykorzystaniem istniejących tras kablowych instalacji elektrycznej i teletechnicznej pod warunkiem zapewnienia min. 20% zapasu w przekroju tras kablowych w korytach i przepustach w celu możliwości ich późniejszej rozbudowy.

Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie powierzone mu prace z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną ze szczególnym naciskiem w opisach technicznych, że wszystkie urządzenia i elementy instalacji BMS dostarczane przez WRB na plac budowy powinny być fabrycznie nowe.

### Wytyczne dla szaf zasilająco – sterowniczych.

Szafy zasilająco - sterownicze BMS dla zasilania, sterowania i regulacji urządzeń wentylacji oraz system monitoringu i zliczania mediów należy zaprojektować na podstawie poniższych wytycznych:

- Szafy powinny składać się z pola zasilającego i pól odpływowych lub ich kombinacji.

- Każda szafa zasilająco sterownicza musi być wyposażona w rozłącznik główny, zabezpieczenie przepięciowe, czujnik zaniku fazy (dla szaf sterujących zespołami wentylacyjnymi), zabezpieczenia elektryczne zasilanych urządzeń elektrycznych (wentylatorów, pomp).

- Szafy zasilająco-sterownicze powinny być o odporności min. IP54 dla wykonania wewnętrznego, malowane proszkowo, wyposażone w płytę montażową, zamek patentowy. Wszystkie szafy muszą posiadać system jednego klucza Master KEY.

- Doprowadzenie kabli do szaf powinno być realizowane od dołu, dodatkowo należy przewidzieć zapas 20% w liczbie zakładanych dławików wejściowych. Wszystkie kable wprowadzone do szafy powinny zostać rozszyte na złączkach szynowych zug.

- Listwy zaciskowe wewnątrz szafy wyposażyć w oznaczniki. Połączenia sterownicze i siłowe należy wykonać przewodem typu LgY o odpowiednim przekroju. Żyły wyposażyć w końcówki zaciskowe.

- W szafach przewidzieć 20% rezerwę miejsca montażowego dla ewentualnych rozszerzeń.

- Wewnątrz szafy (również na wewnętrznej stronie drzwi) przewody układać w korytkach perforowanych z PCV z pełnym deklem.

- W szafach przewidzieć wentylację mechaniczną załączaną termostatem.

- Wszystkie elementy muszą posiadać znak bezpieczeństwa i odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniać odpowiednie normy prawne.

### Wytyczne układania okablowania komunikacyjnego.

Oznakowania infrastruktury systemu BMS.

Kable BMS należy znakować po obu stronach niepowtarzalnym adresem BMS (numerem etykiety). Szafy automatyki należy oznakować na zewnątrz oraz wewnątrz.

Każdy element systemu BMS, jak termostaty, czujniki i liczniki, należy oznakować w pobliżu elementu BMS.

Należy przetestować wszystkie alarmy i sygnały stanowiące część systemu BMS.

Dla poprawnego przetestowania sygnałów wykonawca systemu BMS będzie się stosował do procedury prowadzenia testów, którą dostarczy.

Opisy na elementach oznakowania powinny być wykonane w języku polskim.

Komunikacja między urządzeniami systemu BMS ma odbywać się za pomocą standardów transmisyjnych:

- Ethernet -  dla połączenia między sobą sterowników systemowych, stacji roboczych, serwera Web i serwera bazy danych historycznych oraz innych urządzeń z wykorzystaniem protokołu Modbus TCP IP.

- RS-485 - dla przyłączania sterowników aplikacyjnych oraz innych urządzeń wykorzystujących transmisję RS-485 i obsługiwanych przez standardy i protokoły typu Modbus RTU.

- M-Bus - dla przyłączania sterowników aplikacyjnych oraz innych urządzeń wykorzystujących transmisję M-Bus.

- MQTT ssl i/lub THINGSPEAK do komunikacji z chmurą i aplikacjami mobilnymi.

- Network Variables.

Dla poszczególnych typów protokołów komunikacyjnych należy przestrzegać standardu układania okablowania :

- Sieci Modbus IP, TCP/IP: Sieć oparta będzie na przewodzie typu skrętka ekranowana U/UTP zgodnym z wymaganiami min. kat 6 lub inny spełniającym standardy powyższego interfejsu komunikacyjnego. Maksymalna długość segmentu nie powinna przekraczać 100m. Powyżej tej wielkości należy stosować repetery lub połączenia światłowodowe. Przewód powinien być ułożony w odległości min. 10cm od przewodów zasilających 230 V.

- Magistrala Modbus RTU : Magistrala oparta będzie na przewodzie ekranowanym J-Y(St)Y 1x2x0.8mm lub innym spełniającym standardy powyższego interfejsu komunikacyjnego. Całkowita długość magistrali nie powinna przekraczać maksymalnej długości 1200 m. Przewód powinien być ułożony w odległości min. 10cm od przewodów zasilających 230 V. Wszystkie nadajniki i odbiorniki powinny być uziemione do wspólnej masy. Magistralę należy zaterminować na obu jej końcach, w celu eliminacji zakłóceń związanych z odbiciami, terminatorami o rezystancji 120 Ohm.

- Magistrala M-Bus : Magistrala oparta będzie na przewodzie J-Y(St)Y 1x2x0.8mm lub innym spełniającym standardy powyższego interfejsu komunikacyjnego. Całkowita długość magistrali w głównej mierze uzależniona jest od ustawionej prędkości transmisji i dla 9600Bd nie powinna przekroczyć 1000 m, dla 2400Bd-3000 m, a dla 300Bd-9000 m. Ze względu na stosunkowo rzadką konieczność odczytywania liczników w systemie BMS, dopuszcza się najwolniejszą prędkość, gdy istnieje taka konieczność. Przewód powinien być ułożony w odległości min. 10 cm od przewodów zasilających 230V. Wszystkie nadajniki i odbiorniki powinny być uziemione do wspólnej masy. Nie ma konieczności terminowania magistrali na jej końcach.

Odległość w świetle między kablami elektrycznymi nie powinna być mniejsza niż średnica zewnętrzna grubszego. Odległość w świetle między kablami elektrycznymi o różnych napięciach znamionowych oraz między warstwami kabli elektrycznymi o tych samych lub różnych napięciach znamionowych nie powinna być mniejsza niż 15 cm. Dotyczy to również odległości między warstwami kabli elektroenergetycznych a warstwami kabli sygnalizacyjnych. W przypadku, gdy kable są ułożone skupionymi grupami, np. grupami należącymi do różnych urządzeń lub użytkowników oraz w przypadku utrudnionych warunków chłodzenia zaleca się układanie kabli lub grup kabli w odległościach większych niż określone wyżej.

### Wytyczne dla tras kablowych.

- Prefabrykowane konstrukcje kablowe muszą być ocynkowane. Grubość warstwy ocynku koryt kablowych stosowanych w pomieszczeniach suchych powinna wynosić 0,19 µm, w pomieszczeniach z możliwością występowania kondensacji powinna wynosić minimum 45 µm.

- Zaleca się stosować konstrukcje kablowe charakteryzujące się mocną konstrukcją i obciążalnością oraz wyposażone w osłony plastikowe ostrych krawędzi zabezpieczające obsługę przed ewentualnymi przypadkowymi urazami.

- W miejscach narażonych na wibracje należy stosować elastyczne połączenia. Elementy konstrukcji półek i koryt kablowych muszą być gładkie w celu eliminacji uszkodzeń powłok kablowych w trakcie układania kabli i w trakcie wieloletniej ich eksploatacji.

- Należy unikać łączenia instalacji przewodowej w miejscach innych niż w obrębie zacisków łączonych urządzeń. Podejścia do urządzeń wykonać z wykorzystaniem rur instalacyjnych PCV lub RVKL lub metalowych, listwach instalacyjnych lub korytach kablowych w zależności od liczby przewodów prowadzonych w wiązce. Należy zostawić min. 20% zapasu w przekroju tras kablowych w korytach i przepustach w celu możliwości ich późniejszej rozbudowy.

### Montaż elementów obiektowych.

Elementy pomiarowe (czujniki i przetworniki) powinny zostać tak dobrane, by posiadały odpowiedni zakres pomiarowy, aby wartość mierzonego parametru mieściła się pomiędzy 20-80% zakresu pomiarowego przetwornika lub czujnika.

# Dokumentacja projektowa

Dokumentacja musi składać się z opisu rozwiązań technicznych i założeń. Należy nanieść wszystkie elementy wchodzące w skład systemu na podkładach architektonicznych uwzględniając ich lokalizacje i skoordynować ich położenie z innymi branżami. Rzuty architektoniczne powinny zawierać trasy przewodów wraz z projektowanym systemem mocowań i rozwiązaniem technologicznymi. Dokumentacja musi zawierać schematy automatyzacji wraz z projektem elektrycznym rozdzielnic zasilająco sterujących wchodzących w skład systemu. Projekt rozdzielnic powinien zawierać rysunki elewacyjne projektowanych urządzeń. Schematy powinny zawierać ponumerowane listwy zaciskowe wraz z unifikowanym systemem oznaczeń.

Do dokumentacji powinna być załączona lista niezbędnych materiałów obejmująca schematy projektowanych rozdzielnic oraz elementy przedstawione na rzutach architektonicznych.

Do dokumentacji należy dołączyć listy kablowe wraz z obliczeniami dobranych przewodów oraz rodzajem zabezpieczeń jak również listę urządzeń sterowanych z systemu i listę urządzeń monitorowanych przez system. Dokumentacja powinna uwzględniać projekt wizualizacji systemu BMS z rozpisaniem na poszczególne mapy, schematy wraz z opisem funkcjonalności systemu wizualizacji.

# Zakres instalacji BMS

Poniższa tabela zawiera zakres instalacji BMS uzgodniony z Zamawiającym.

Wartość TAK w kolumnie Monitorowanie, oznacza że dany system musi być monitorowany z pomocą systemu BMS.

Wartość TAK w kolumnie Sterowanie, oznacza że dany system musi być sterowany z pomocą systemu BMS.

| 1. | Wentylacji i Klimatyzacji | Monitorowanie | Sterowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Centrale wentylacyjne | TAK | TAK |
| 1.2. | Wentylatory bytowe | TAK | TAK |
| 1.3. | Klimatyzacja strefowa (VRF) | TAK | TAK |
| 1.4. | Klimatyzatory (SPLIT) | TAK | TAK |
| 1.5. | Kurtyny powietrzne | TAK | TAK |
| 2. | Systemy ciepła i chłodu technologicznego | Monitorowanie | Sterowanie |
| 2.1. | Instalacja ciepła |  |  |
| 2.1.1. | Ogrzewanie płaszczyznowe | TAK | TAK |
| 2.1.2. | Ogrzewanie grzejnikowe wodne | TAK | TAK |
| 2.1.3. | Ogrzewanie murawy boiska | TAK | NIE |
| 2.1.4. | Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi | TAK | TAK |
| 2.1.5. | Ogrzewanie grzejnikami kanałowymi w pomieszczeniach komercyjnych | TAK | TAK |
| 2.2. | Instalacja chłodu | TAK | TAK |
| 3. | System elektroenergetyczny: | Monitorowanie | Sterowanie |
| 3.1. | Rozdzielnice SN | TAK | NIE |
| 3.2. | Rozdzielnice nN rozumiane jako dystrybucyjne / piętrowe/ rozdzielcze oraz rozdzielnice w części pomieszczeń przewidzianych do wynajmu | TAK | NIE |
| 3.3. | Instalacja oświetlenia zewnętrznego |  |  |
| 3.3.1. | Latarnie na parkingach | TAK | NIE |
| 3.3.2. | Oświetlenie iluminacyjne | TAK | NIE |
| 3.4. | Instalacja oświetlenia wewnętrznego |  |  |
| 3.4.1. | Oświetlenie Murawy | TAK | NIE |
| 3.4.2. | Części wspólne | TAK | NIE |
| 3.4.`3. | Oświetlenie awaryjne | TAK | NIE |
| 3.5. | Instalacja Siłowa >230V | NIE | NIE |
| 3.6. | Instalacja uziemienia i ekwipotencjalizacji | NIE | NIE |
| 3.7. | Instalacja przeciwprzepięciowa | TAK | NIE |
| 3.8. | Transformatory | TAK | NIE |
| 3.9. | Rozdzielnice obiektowe | TAK | NIE |
| 3.10. | Agregaty prądotwórcze | TAK | NIE |
| 3.11. | Zasilacze UPS | TAK | NIE |
| 3.12. | Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie | TAK | NIE |
| 3.13. | System sygnalizacji pożaru | NIE | NIE |
| 3.14. | Dźwiękowy system ostrzegawczy | NIE | NIE |
| 3.15. | Instalacja systemu okablowania strukturalnego | NIE | NIE |
| 3.16. | Instalacja systemu CCTV | NIE | NIE |
| 3.17. | Instalacja systemu kontroli dostępu | NIE | NIE |
| 3.18. | Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu | NIE | NIE |
| 3.19. | System nagłośnienia | NIE | NIE |
| 3.20. | Instalacja audiowizualna | NIE | NIE |
| 3.21. | System Biletowy | NIE | NIE |
| 3.22. | Instalacja systemu przyzywowego | NIE | NIE |
| 3.23. | Pozostałe urządzenia |  |  |
| 3.23.1. | Szlabany | NIE | NIE |
| 3.23.2. | Bramy przesuwne | NIE | NIE |
| 3.23.3. | Kasy | NIE | NIE |
| 3.23.4. | Zasilanie kamer CCTV zewnętrzne | NIE | NIE |
| 3.23.5. | Monitoring wartości parametrutangens fi (przesunięcie fazy/kompensacji mocy biernej) dla Rozdzielni Głównej NN | TAK | NIE |
| 4. | Monitoring instalacji wodno-kanalizacyjnej (liczniki) | Monitorowanie | Sterowanie |
| 4.1. | Woda zimna | TAK | NIE |
| 4.2. | Woda ciepła | TAK | NIE |
| 4.3. | Woda w zbiornikach retencyjnych | TAK | NIE |
| 4.4. | Nawadnianie murawy | TAK | NIE |
| 4.5. | Centralne ogrzewanie | TAK | NIE |
| 5. | Inne urządzenia branży sanitarnej | Monitorowanie | Sterowanie |
| 5.1. | Przepompownie | TAK | NIE |
| 5.2. | Separatory | TAK | NIE |
| 5.3. | Urządzenia służące do pielęgnacji zieleni | TAK | NIE |
| 6. | Elementy architektoniczno - budowlane | Monitorowanie | Sterowanie |
| 6.1. | Windy | TAK | NIE |
| 6.2. | Monitoring konstrukcji obiektu | TAK | NIE |

# Sterowanie i monitoring systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych (HVAC)

## Centrale wentylacyjne

Przewiduje się zastosowanie central wentylacyjnych wyposażonych fabrycznie w układy automatyki, zapewniające sterowanie centralą oraz sprzężonymi z daną centralą wentylatorami wywiewnymi. W związku z tym całość sterowania wentylacją odbywa się przez automatykę odpowiedniej centrali wentylacyjnej. Każda z central będzie posiadała wyjście na sterowniku obsługiwane przez uzgodniony protokół komunikacyjny. W przypadku gdy system BMS budynku pracuje na innym protokole konieczne jest wyposażenie sterownika w dodatkowy web-serwer lub adapter do przejścia na inny protokół komunikacyjny.

Do układu BMS przekazywane są informacje o:

- nastawionej i mierzonej temperaturze powietrza

- wydajności centrali

- ustawienie i podgląd ustawień programatora czasowego

- pracy / awarii centrali oraz pracy / awarii sprzężonych z pracą centrali wentylatorów wywiewnych.

Układy wentylacji mają realizować funkcje regulacji temperatury i sterowania, zgodnie z wytycznymi projektów branżowych. Centrale wentylacyjne należy w tym celu wyposażyć m.in. w następujące elementy:

  - Siłowniki przepustnicy świeżego powietrza - na wlocie do central,

  - Siłowniki przepustnicy wyrzutu powietrza – na wylocie,

  - Siłowniki przepustnicy recyrkulacji w komorze mieszania,

  - Presostaty filtrów powietrza nawiewanego i wywiewanego,

  - Presostaty filtrów komór kurzowych,

  - Wentylator nawiewny zasilany przez falownik (lub typu EC) i sygnalizator sprężu wentylatora,

  - Wentylator wywiewny zasilany przez falownik (lub typu EC) i sygnalizator sprężu wentylatora,

  - Kanałowy czujnik temperatury nawiewu,

  - Kanałowy czujnik temperatury wywiewu,

  - Termostat przeciw zamrożeniowy,

  - Zawór regulacyjny nagrzewnicy wraz z siłownikiem,

  - Pompę nagrzewnicy zapewniającą stały obieg czynnika grzewczego,

  - Czujnik temp. powrotu wody z nagrzewnicy,

  - Zawór regulacyjny chłodnicy wraz z siłownikiem,

  - Czujniki ciśnienia w kanale nawiewnym i wyciągowym na potrzeby regulacji pracy układów sterowania wydajnością wentylatora.

Dodatkowo:

  - Zabezpieczenie przed szronieniem wymienników,

  - Pomiar wilgotności w kanale nawiewnym i wyciągowym dla central z nawilżaczami,

  - Zabezpieczenie przed wykraplaniem się wody w kanale (dla central z nawilżaczami),

  - Blokada pracy systemu wentylacji od sygnału z systemu P.POŻ.,

Każda z central ma posiadać indywidualną konfigurację aparatury, stosownie do jej fizycznego wyposażenia i wymagań określonych w projektach branżowych.

## Wentylatory bytowe

Dla każdego wentylatora system BMS będzie realizował następujące funkcje:

- Sygnalizacja pracy i awarii wentylatora oraz położenie przełącznika serwisowego.

- Sterowanie pracą wentylatorów (załącz/wyłącz).

## Klimatyzacja strefowa (VRF, SPLIT)

Układy klimatyzacji typu VRV wyposażone będą w sterownik centralny klimatyzacji do współpracy 
z układem BMS. Zadaniem systemu sterowania będzie utrzymanie zadanej wartości temperatury 
w klimatyzowanych pomieszczeniach, niezależnie od pory roku i temperatury zewnętrznej. Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów typu SPLIT należy wyposażyć w bramki logiczne poprzez płytki sterujące, umożliwiające współpracę z odpowiednim protokołem komunikacyjnym.

Do układu BMS przekazywane są informacje o:

- nastawionej i mierzonej temperaturze powietrza,

- ustawienie i podgląd ustawień programatora czasowego,

- pracy / awarii jednostek zewnętrznych i wewnętrznych.

## Kurtyny powietrzne

Wymagana minimalna funkcjonalność systemu BMS:

- Monitoring stanu urządzeń (praca / awaria).

- Możliwość zadawania parametrów pracy urządzenia z systemu BMS (prędkość wentylatora, start / stop urządzenia).

# Sterowanie i monitoring systemów ciepła i chłodu technologicznego

## 6.1 Sterowanie węzłem cieplnym

Węzeł ciepła wyposażony będzie w automatykę realizującą funkcje regulacji i sterowania, zgodnie z wytycznymi projektów branżowych oraz umożliwiającą monitoring i sterowanie z systemu BMS poprzez interfejs komunikacyjny Modbus i/lub MQTT ssl.

Wymagana minimalna funkcjonalność systemu BMS:

- Praca oraz awaria pomp na poszczególnych obiegach (CT, CO, CWU).

- Temperatura na zasilaniu i powrocie każdego obiegu.

- Rejestracja czasów pracy urządzeń.

- Monitoring wilgotności (w przypadku awarii, zalania pomieszczenia).

6.2. Ogrzewanie płaszczyznowe Wytyczne do sterowania układami ciepła wg. projektu branży ciepła.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach z ogrzewaniem płaszczyznowym za pomocą termostatu. Termostat będzie obsługiwał pomieszczenie zasilane określoną wężownicą lub kilkoma wężownicami w pomieszczeniu, wysyłając impuls do sterownika umieszczonego w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Sterownik (moduł główny) może kontrolować kilka stref grzewczych, z których każda może obejmować jedną lub więcej pętli grzewczych, z jednym lub większą liczbą siłowników termicznych. Moduł główny może komunikować się z systemem BMS. Dla pomieszczeń ogólnodostępnych należy zastosować termostaty ze zdalnym czujnikiem temperatury, montowanym w pomieszczeniu, w miejscu niedostępnym dla osób postronnych. Automatykę źródła ciepła przewiduje się wyposażyć w sterownik z możliwością włączenia do systemu BMS.

Wymagana minimalna funkcjonalność systemu BMS:

- Zdalna regulacja temperaturze zasilania i powrotu poszczególnych obiegów grzewczych

- Automatyka ustawienia temperatury w danej strefie

- Automatyka ustawień i podgląd programatora pogodowego/ strefowego

## 6.3. Ogrzewanie grzejnikowe wodne

Grzejniki wodne zostaną wyposażone w komplet armatury tj. zawór odcinający na powrocie, zawór termostatyczny z siłownikiem na zasilaniu oraz sterownik ścienny. Wszystkie pomieszczenia zostaną podzielone na strefy. W ramach jednej strefy temperatura będzie regulowana zdalnie – z pomocą systemu BMS lub lokalnie za pomocą sterownika ściennego. Zaleca się stosowanie systemów z niską histerezą, czujnikami obecności ludzi oraz czujnikami otwarcia okien.

System BMS musi umożliwiać:

- utrzymanie zadanej temperatury w strefie np. 8 st. Gdy pomieszczenie jest nieużywane i 22 st. Gdy pomieszczenie jest używane;

- stosowanie gotowych scenariuszy grzewczych np. impreza trwa, albo brak imprez.

## 6.4. Ogrzewanie murawy boiska

Murawa boiska piłkarskiego będzie posiadała system ogrzewania wodnego. Założenia temperaturowe dla ogrzewania murawy wynoszą: temperatura murawy równa +1°C przy temperaturze zewnętrznej równej -10°C. Moc cieplna potrzebna do utrzymania powyższych założeń wynosi około 1,7 MW

System BMS musi monitorować następujące parametry:

- temperaturę murawy

- temperaturę odniesienia – zewnętrzną

- temperaturę czynnika grzewczego

- ciśnienie czynnika grzewczego

- moc zużytą

- alarm po przekroczeniu zadanego czasu grzania

Projektowany system ma umożliwić wykonanie sterowania z systemu BMS w przyszłości.

## 6.5. Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi

Kioski gastronomiczne zlokalizowane pod trybunami ogrzewane będą za pomocą ogrzewania elektrycznego. W pomieszczeniach tych zastosowane zostaną grzejniki elektryczne jako  ogrzewanie dyżurne zapewniające w tych pomieszczeniach temperaturę +8°C. Podczas imprez odbywających się na stadionie dogrzew tych pomieszczeń do temperatury +20°C zapewniony będzie poprzez układy nawiewne z nagrzewnicami elektrycznymi.

W sanitariatach dla kibiców projektuje się instalację ogrzewania podłogowego.

Wszystkie pomieszczenia zostaną podzielone na strefy. W ramach jednej strefy temperatura będzie regulowana zdalnie – z pomocą systemu BMS lub lokalnie za pomocą sterownika ściennego. Zaleca się stosowanie systemów z niską histerezą, czujnikami obecności ludzi oraz czujnikami otwarcia okien.

System BMS musi umożliwiać:

- utrzymanie zadanej temperatury w strefie np. 8 st. Gdy pomieszczenie jest nieużywane i 22 st. Gdy pomieszczenie jest używane;

- stosowanie gotowych scenariuszy grzewczych np. impreza trwa, albo brak imprez.

## 6.6. Ogrzewanie grzejnikami kanałowymi w pomieszczeniach komercyjnych

Grzejniki kanałowe zostaną wyposażone w komplet armatury tj. zawór odcinający na powrocie, zawór termostatyczny z siłownikiem na zasilaniu oraz sterownik ścienny. Wszystkie pomieszczenia zostaną podzielone na strefy. W ramach jednej strefy temperatura będzie regulowana zdalnie – z pomocą systemu BMS lub lokalnie za pomocą sterownika ściennego. Zaleca się stosowanie systemów z niską histerezą, czujnikami obecności ludzi oraz czujnikami otwarcia okien.

System BMS musi umożliwiać:

- utrzymanie zadanej temperatury w strefie np. 8 st. Gdy pomieszczenie jest nieużywane i 22 st. Gdy pomieszczenie jest używane;

- stosowanie gotowych scenariuszy grzewczych np. impreza trwa, albo brak imprez.

## 6.7. Instalacja chłodu

Źródłem chłodu dla projektowanej instalacji będą agregaty wody lodowej zlokalizowane na dachu, dostarczone z własną automatyką, wyposażone w interfejs komunikacyjny (Modbus).

Wymagana minimalna funkcjonalność systemu BMS:

- Pomiary temperatury na poszczególnych obiegach.

- Sterowanie pracą agregatów chłodniczych.

- Rejestracja czasów pracy urządzeń.

- Monitoring stanu urządzeń (praca / awaria).

Wytyczne do sterowania układami chłodu wg. projektu branży chłodu.

## 6.8. Uwagi do systemów sanitarnych

Wszystkie elementy sterowania i regulacji (dostępne dla osób postronnych): głowice termostatyczne, sterowniki, elementy wykończeniowe, itp. musza być wykonane w wersji wandaloodpornej.

# System elektroenergetyczny

## Rozdzielnice SN

- Monitoring zabezpieczeń.

- Odczyt parametrów (napięcie i natężenie każdej fazy oraz cos/ tangens fi).

## Rozdzielnice NN

- Monitoring położenia rozłączników.

- Odczyt parametrów (napięcie i natężenie każdej fazy oraz cos/ tangens fi).

- Kontrola obecności napięcia na poszczególnych sekcjach.

- Monitoring układów SZR.

- Kontrola dystrybucji napięcia w obiekcie

## Instalacja oświetlenia zewnętrznego

- Sterowanie załączeniem / wyłączeniem poszczególnych obwodów (tryb manualny, tryb auto: od czujnika natężenia oświetlenia lub harmonogramu czasowego).

- Monitoring załączenia poszczególnych obwodów.

- Możliwość załączenia 1/3, 2/3 lub całości opraw oświetleniowych.

- Odczyt parametrów (napięcie i natężenie każdej fazy oraz cos/ tangens fi).

## Instalacja oświetlenia wewnętrznego

### Oświetlenie Murawy

- Sterowanie załączeniem / wyłączeniem poszczególnych obwodów

- Monitoring załączenia poszczególnych obwodów.

- Możliwość załączenia 1/3, 2/3 lub całości opraw oświetleniowych.

- Możliwość regulacji skokowej lub płynnej jasności oświetlenia poszczególnych obwodów.

- Możliwość stosowania gotowych scenariuszy oświetleniowych.

- Odczyt parametrów (napięcie i natężenie każdej fazy oraz cos/ tangens fi).

### Części wspólne

- Sterowanie załączeniem / wyłączeniem poszczególnych obwodów

- Monitoring załączenia poszczególnych obwodów.

- Możliwość załączenia 1/3, 2/3 lub całości opraw oświetleniowych.

- Możliwość regulacji skokowej lub płynnej jasności oświetlenia poszczególnych obwodów.

- Możliwość stosowania gotowych scenariuszy oświetleniowych.

- Odczyt parametrów (napięcie i natężenie każdej fazy oraz cos/ tangens fi).

### Oświetlenie awaryjne

- Monitoring załączenia poszczególnych obwodów.

- Odczyt parametrów (napięcie i natężenie każdej fazy oraz cos/ tangens fi).

## 7.5. Instalacja przeciwprzepięciowa

- Monitoring zadziałania zabezpieczenia przeciwprzepięciowego

- Alarm dla systemu BMS

## 7.6. Transformatory

- Alarmy dla systemu BMS

- Odczyt temperatury w pomieszczeniu.

- Kontrola wilgotności/ zalania

## 7.7. Rozdzielnice obiektowe

- Kontrola napięcia.

- Monitoring zadziałania ogranicznika przepięć.

- Odczyt temperatury w pomieszczeniu.

## 7.8. Agregaty prądotwórcze

- Praca generatora.

- Poziom paliwa (min).

- Tryb pracy auto / manual.

- Alarm ogólny.

- Wciśnięty przycisk zatrzymania awaryjnego.

- Kontrola wilgotności/ zalania

## 7.9. Zasilacze UPS

- Obecność napięcia z sieci.

- Stan baterii.

- Praca na bypass.

- Alarm ogólny.

- Temperatura baterii.

## 7.10. Ogrzewanie systemu odwodnienia dachu

Wszystkie urządzenia związane z odwodnieniem dachu tj. koryto odwadniające, wpusty dachowe oraz odcinki rurociągów narażone na zamarzanie będą zabezpieczone za pomocą elektrycznych elementów i przewodów grzejnych. System ogrzewania będzie pracował w cyklu automatycznym z możliwością regulacji temperatury załączania z kontrolą stanu pracy i sygnalizacją awarii w systemie zarządzania obiektem - BMS

## 7.11. Pozostałe urządzenia:

- Monitorowanie systemu centralnej baterii.

- Monitorowanie urządzeń do kompensacji mocy biernej.

- Monitorowanie instalacji kabli grzejnych i grzania wpustów dachowych.

## 7.12. Przykład analizatora sieci

OPIS PRODUKTU:

MCA PLUS II  to urządzenie służące do pomiaru, obliczania i wyświetlania głównych parametrów elektrycznych w sieciach jednofazowych, dwufazowych z i bez przewodu neutralnego, trójfazowych zrównoważonych, z pomiarem w układzie ARONA lub niezrównoważonych. Pomiar wykonywany jest z podaniem rzeczywistej wartości skutecznej, za pomocą trzech wejść napięciowych AC i trzech wejść prądowych (za pomocą przekładników /5A lub /1A).

Urządzenie jest wyposażone w:

- 3 przyciski , które umożliwiają przemieszczanie się między poszczególnymi ekranami i wykonywanie programowania urządzenia.

- 3 kontrolki LED  wskaźnikowe: CPU, ALARM i PRZYCISK.

- wyświetlacz LCD  do wyświetlania wszystkich parametrów,

- 2 wejścia cyfrowe  do wyboru taryfy lub do wykrywania stanu logicznego sygnałów zewnętrznych.

- 2 wyjścia cyfrowe , całkowicie programowalne.

- 2 przekaźniki alarmowe , całkowicie programowalne.

System komunikacji  RS-485  z dwoma protokołami szeregowymi:  MODDBUS RTU© i BACnet

# 8. Monitoring instalacji wodno-kanalizacyjnej (liczniki)

Wszystkie wodomierze (główny oraz podliczniki – na wodzie zimnej i ciepłej) powinny być dostosowane do przewodowego zdalnego odczytu dla wodomierzy w celu podłączenia do systemu BMS. Dodatkowo liczniki c.w.u. muszą być wyposażone w pomiar ciepła. Niedopuszczalne jest stosowanie liczników bezprzewodowych.

## 8.1. Woda zimna

### 8.1.1. Woda zimna na cele socjalno – bytowe ze zbiorników retencyjnych

Zakładamy:

- zbiornik retencyjny pod trybunami należy zaprojektować o pojemności 250-280m3 (wykorzystywanie wody na podlewanie murawy i spłukiwanie toalet)

- zbiornik retencyjny – pojemności około 2800m3 (podziemny/otwarty)

- Czas retencjonowania to 30minut od ustania deszczu

- Zestaw hydroforowy umożliwiający uzyskanie odpowiedniego ciśnienia wody powinien być fabrycznie wyposażony w układ automatyki umożliwiającej podłączenie go do układu automatyki. Do układu BMS będą przekazywane takie dane jak : wydajność, czas pracy/awarii, zużycie wody.

- Centrala deszczowa powinna być fabrycznie wyposażona w układ automatyki zapewniający sterowanie pompami zatopionymi w zbiornikach, dzięki której woda deszczowa będzie wykorzystywana w systemie nawadniania murawy oraz spłukiwania toalet. Do systemu BMS powinien zostać podłączony zestaw dozowania odczynników chemicznych (podchloryn sodu), za pomocą którego woda do spłukiwania toalet będzie uzdatniona pod względem biologicznym oraz poprzez system filtrów pod względem mechanicznym.

Szczegóły uzgodnić po podjęciu decyzji po uzgodnieniu konkretnych rozwiązań technicznych

### 8.1.2. Woda zimna na cele socjalne z przyłącza wodociągowego zewnętrznego

- Instalacja musi posiadać licznik główny oraz podliczniki

- Wszystkie lokale gastronomiczne lub usługowe w obiekcie należy wyposażyć w podliczniki wody

### 8.1.3. Instalacja wodna przeciwpożarowa

Sposób monitorowania i/lub sterowania jest omówiony w części dotyczącej System Zarządzania Bezpieczeństwem na obiekcie

## 8.2. Woda ciepła

Woda ciepła oraz woda cyrkulacyjna do części budynku głównego przygotowana będzie za pomocą węzła ciepła w wymiennikowni (wg. części CO). Przewiduje się monitoring zużycia ciepła oraz ilości wody. Alarmy w przypadku awarii.

Natomiast na trybunach w toaletach kibiców, pomieszczeniach gospodarczych, lokalach gastronomicznych w strefie trybun C.W.U. należy zapewnić poprzez podgrzewacze elektryczne (pojemnościowe i przepływowe). Monitoring zużycia energii elektrycznej na poziomie rozdzielnic obiektowych.

## 8.3. Nawadnianie murawy

Sterowanie nawadnianiem murowy będzie wykonywał dedykowany system sterowania.

Monitorowanie w systemie BMS będzie dotyczyło:

- sygnalizacja awarii

- monitorowanie włączenia / wyłączenia systemu

- monitorowanie zużycia wody

# 9. Inne urządzenia branży sanitarnej

Zakłada się monitoring pozostałych urządzeń branży sanitarnej takich jak przepompownie i separatory. Zakres monitorowania to monitoring awarii i parametrów stanu pracy. Szczegóły zostaną uzgodnione na etapie doboru konkretnych rozwiązań technicznych

# 10. Elementy architektoniczno - budowlane

Zakłada się monitoring pozostałych urządzeń branży architektoniczno - budowlanej takich jak windy i monitoring konstrukcji obiektu. Zakres monitorowania to monitoring awarii i parametrów stanu pracy. Szczegóły zostaną uzgodnione na etapie doboru konkretnych rozwiązań technicznych

# 11. Struktura systemu BMS

- Główny serwer Systemu BMS zlokalizowany w pomieszczeniu serwerowni w szafie RACK 19’’ na drugim piętrze w pomieszczeniu nr T.6.1.

- Stacje robocze BMS w pomieszczeniu ochrony T11.25, T11.28.

- Tablet dla aplikacji mobilnej.

- Sterowniki systemowe w szafkach LAN na parterze, rozdzielnicach elektrycznych, pomieszczeniach technicznych elektrycznych. Ich rozmieszczenie dobrać pod względem dopuszczalnej długości magistrali wymienionych w wytycznych układania kabla komunikacyjnego.

- Programowalne sterowniki PLC.

- Sieć komunikacyjna Ethernet (w tym protokół Modbus TCP).

- Oprogramowanie do obsługi systemu BMS.

W ramach zamówienia do obsługi systemu wykonawca ma dostarczyć serwer BMS, dwie stacje robocze oraz tablet.

Zestawienie urządzeń/pomieszczeń przeznaczonych do opomiarowania

| Nazwa/Opis | Pomieszczenie | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Rozdzielnia SN | T.5.2 | 1 |
| Rozdzielnica główna NN, UPS | T.5.5 | 1 |
| Agregat prądotwórczy 800kVA | T.5.11 | 1 |
| Rozdzielnia SN | T.5.7 | 1 |
| Rozdzielnica główna NN, UPS | T.5.10 | 1 |
| Agregat prądotwórczy 800kVA | T.5.12 | 1 |
| Kiosk Gastronomiczny | K.1.1A | 1 |
| Kiosk Gastronomiczny | K.1.2A | 1 |
| Kiosk Gastronomiczny | K.1.3A | 1 |
| Kiosk Gastronomiczny | K.1.4A | 1 |
| Kiosk Gastronomiczny | K.1.5A | 1 |
| Kiosk Gastronomiczny | K.1.6A | 1 |
| Kiosk Gastronomiczny | K.1.7A | 1 |
| Kiosk Gastronomiczny | K.1.8A | 1 |
| Kiosk Gastronomiczny | K.1.9A | 1 |
| Kiosk Gastronomiczny | K.1.10A | 1 |
| Pomieszczenie przyłącza c.o. | T.5.1 | 1 |
| Pomieszczenie przyłącza wodomierzowego | T.5.14 | 1 |
| Wentylator dachowy |  | 1 |
| Agregaty skraplające glikolowe umieszczone na dachu budynku |  | 2 |
| Układy wentylacyjne | N1W1,N2W2,N3W3,N4W4,N5W5,N6W6,N7W7,N8W8,N9W9,N10W10 | 10 |
| Klimatyzacja z bezpośrednim odparowaniem typu VRF |  | 5 |
| Układy klimatyzacji freonowej |  | 10 |
| Układy klimatyzacji Split |  | 3 |
| Układy chłodzenia pomieszczeń technicznych |  | 4 |
| 2 agregaty skraplające freonowe z modułem hydraulicznym |  | 2 |
| Układ Obiegu CO |  | 3 |
| Układ Obiegu CT (kurtyny powietrzne) |  | 2 |
| Układ Obiegu CWU |  | 1 |
| Sterowanie podlewaniem zieleni | T.1.8 | 1 |

# 12. Serwer BMS

Serwer systemu BMS służył będzie do agregacji danych, informacji, sygnałów oraz stanów ze wszystkich systemów integrowanych w budynkach. Wymagana jest architektura rozproszona systemu BMS typu klient-serwer. Jednostka centralna musi opierać się na komputerze PC klasy serwerowej  spełniający minimalne wymagania sprzętowe i programowe :

- System operacyjny Linux lub Windows Serwer 64 bitowy

- minimum 64 GB pamięci RAM, zamontowanym w szafie 19-calowej

- 2 x procesor np. Intel Xeon E5-2650 v4 2,2 GHz 30 MB cache 2

- Kontroler SAS/SATA z Raid0,1,10,5,50 + 2GB cache

- 10 x  6 TB SATA 7,2k obr/min 3,5 Hot Plug

- − 2-port GbE Server Adapter (wbudowana)

- − 2-port GbE Server Adapter

- − Wysuwane szyny montażowe do szaf rack 19”

- − Osłona frontowa z blokadą dostępu do dysków

- Obudowa Rack 19”,

- Monitor, klawiatura, mysz w urządzeniu typu KVM 19”

Należy zapewnić redundancję danych serwera głównego.

Należy zastosować macierz dyskową, Rack 19”, z możliwością realizacji backupu danych za pomocą protokołu TCPIP.

Minimalne wymogi:

- Procesor 			Xeon E3-1225 v5 Quad-core (4 Core) 3.30 GHz

- Wbudowana pamięć RAM 	8 GB

- Liczba zainstalowanych dysków tw. 	12

- 6 TB SATA 7,2k obr/min 3,5

- Interfejs dysku 	SATA

- RAID 	Tak

- Poziomy RAID 	  0,     1,     10 (1+0),     5,     6

- Architektura sieci 	GigabitEthernet

- Interfejs sieciowy 	4 x 10/100/1000 Mbit/s

- Gniazda we/wy 	2 x USB 3.0

- Obudowa 		Rack 2U

- Zasilanie 		Dual Redundant Internal 550 W; input 100-240V AC, 50-60Hz

System BMS musi stanowić otwartą platformę software’ową integrującą instalacje techniczne i bezpieczeństwa dla zarządzania oraz nadzoru nad nimi. Licencja oprogramowania BMS nie może mieć ograniczenia punktów danych (fizycznych i programowych) i musi być licencją bez ograniczeń czasowych.

Serwer BMS musi zapewniać odczyt i rejestrację danych z podsystemów w czasie rzeczywistym, archiwizację danych w centralnej bazie danych oraz generowanie danych do celów wizualizacji. Samoczynnie musi on wykonywać kopie bezpieczeństwa. Dane muszą być rejestrowane w relacyjnej bazie danych typu SQL  np. MsSQL, MySql, Firebird itp.

Serwer musi być podłączony do sieci internetowej, umożliwiając zdalny dostęp do systemu poprzez przeglądarkę stron www oraz aplikację mobilną.

# 13. Stacje operatorskie

Dla zapewnienia prawidłowego działania systemu wizualizacji należy spełnić następujące, minimalne

wymagania sprzętowe i programowe:

− system operacyjny: 64bit kompatybilny z instalowanym oprogramowaniem (Windows lub Linux)

− procesor: CPU Benchmark minimum 20 000

− pamięć: zalecane 8GB RAM,

− Karta video: min. 4K z możliwością pracy wielomonitorowej

− urządzenie wskazujące: dowolne obsługiwane przez system operacyjny (myszka, trackball, ekran dotykowy).

− karta sieciowa lub zintegrowana z płytą główną

− 2 szt. monitor 43 ‘’ kolorowy LCD 4K do pracy ciągłej.

# 14. Oprogramowanie BMS

Kompletny system BMS ma składać się z trzech scalonych części:

- Zarządzającej instalacjami technicznymi w budynku oraz wszystkimi urządzeniami realizującymi funkcje sterowania i automatycznej regulacji, w której skład wchodzą, oprogramowanie Zarządzania i Nadzoru, serwer danych historycznych, panel operatorski kontrolno-sterujący.

- Sterująco-monitorującej wykonanej w oparciu o swobodnie programowalne, mikroprocesorowe sterowniki oraz konfigurowalne mikroprocesorowe sterowniki cyfrowe, dedykowane do zastosowań w automatyce budynkowej.

- Aplikacja mobilna – należy stworzyć aplikację mobilną (android) komunikującą się z serwerem z uwagi na większą wygodę i efektywność działania systemu BMS.

## 14.1 Uprawnienia użytkowników

Dostęp do systemu BMS musi być chroniony hasłami dostępu oraz uprawnieniami obsługi. System BMS musi umożliwiać tworzenie i usuwanie kont użytkowników oraz określanie dla każdego z nich uprawnień dostępu do poszczególnych widoków systemu i jego funkcji, np. administrator budynku, operator urządzeń, administrator systemu z możliwością zmiany nastaw parametrów systemu, inni wg życzenia właściciela. Ponadto system musi udostępniać funkcję automatycznego wylogowania użytkownika po zadanym czasie.

## 14.2 Alarmy

Osoby obsługujące system BMS muszą otrzymywać pełną informację tekstową i graficzną, towarzyszącą nadejściu komunikatu alarmowego wraz z ustalonymi procedurami postępowania. Z alarmem mogą być powiązane dodatkowe informacje, np. grafika, raport, wykres, plik tekstowy..  W przypadku alarmu system zrealizuje następujące funkcje:

- Rozpoznanie zagrożenia,

- Poinformowanie obsługi o nadejściu alarmu,

- Zaproponowanie określonej odpowiedzi (reakcji) oraz możliwych środków przeciwdziałania, pasujących do stwierdzonego rodzaju zagrożenia,

- Automatycznie dokumentowanie zdarzeń,

- Przedstawienie graficznego planu sytuacyjnego zawierającego lokalizację czujników, dróg ewakuacyjnych itd.,

- Automatyczne sterowanie urządzeniami zabezpieczającym poprzez dany podsystem,

- Żądanie potwierdzania alarmów przez personel, a także dokumentowanie podjęcia czynności.

Stany alarmowe będą podzielone na dwie grupy:

- Alarmy krytyczne uniemożliwiające pracę całej instalacji lub jej części, sygnalizowane w postaci komunikatu pojawiającego się na ekranie komputera, prezentowane na grafice przedstawiającej dany element instalacji w postaci migającego czerwonego symbolu oraz sygnału dźwiękowego, drukowane na drukarce w postaci tekstu zawierającego dokładny czas i datę wystąpienia, nazwę instalacji, opis oraz informację o przyczynie, jak i sposobie usunięcia awarii,

- Ostrzeżenia, niemające znaczącego wpływu na pracę instalacji, prezentowane na grafice przedstawiającej dany element instalacji w postaci migającego żółtego symbolu, drukowane na drukarce.

Komunikaty alarmowe muszą być wyświetlane wg priorytetów w kolejności chronologicznej, z możliwością buforowania alarmów zgłaszanych jednocześnie. Każdy alarm powinien być potwierdzony przez operatora. Po kliknięciu na alarm system automatycznie wyświetla fragment planu obiektu z alarmującym czujnikiem. Potwierdzenie powoduje wyłączenie sygnału dźwiękowego, a migająca ikona (czerwona lub żółta) wyświetla się ciągle, jeśli przyczyna alarmu pozostaje. Ewentualnie alarmy potwierdzone przez operatora mogą być zaznaczane osobnym kolorem.

System musi prowadzić archiwum alarmów a także umożliwić generowanie alarmów w formie wiadomości sms i e-mail do wybranych użytkowników systemu.

# 15. Wizualizacja systemu BMS

Dostarczone rozwiązanie systemu wizualizacji BMS powinno posiadać graficzny interfejs, który można dostosować do indywidualnych potrzeb Zamawiającego. Rozwiązanie powinno posiadać narzędzia do zarządzania obiektem, umożliwiające ograniczenie zużycia energii i obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu. Przed przystąpieniem do prac programistycznych wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowanie projektowe wykonywanej wizualizacji.

Wizualizacje powinny być ujednolicone pod względem kolorystyki, symboli, itp. Ekran główny systemu BMS powinien przedstawiać zdjęcie lub wizualizację obsługiwanego obiektu. Poruszanie się po systemie powinno być możliwe poprzez nazwy systemów lub poprzez widok piętra i rozmieszczenie elementów na rzucie poziomym. Na każdej wizualizacji powinny być widoczne: data i godzina oraz odczyt ze wskazanego czujnika.

Wszelkie elementy sterowane przez BMS powinny mieć możliwość ręcznego (z poziomu wizualizacji) zadania wartości wyjściowej, np., jeśli dany zawór jest sterowany z poziomu BMS to powinna być możliwość jego ręcznego zamknięcia lub otwarcia. Fakt ręcznego za sterowania danym elementem powinien być widoczny na wizualizacji np. poprzez oznaczenie danego elementu innym kolorem.

Wizualizacje dla poszczególnych układów powinny być oparte na schematach technologicznych tych układów.

W przypadku konieczności podziału wizualizacji (np., ponieważ nie zmieściła by się na ekranie) należy to uzgodnić z Inwestorem. W przypadku niektórych instalacji może być konieczne stworzenie dodatkowej wizualizacji pokazującej całą instalację gdzie pokazane będą najważniejsze wybrane parametry pracy, szczegółowe parametry pracy oraz sterowanie tą instalacją pokazane powinny być na wizualizacjach poszczególnych części tej instalacji. Nawigacją pomiędzy grafiką ogólną a uszczegółowionym fragmentem powinna się odbywać poprzez kliknięcie na dany obszar na wizualizacji. Na wizualizacjach szczegółowych powinien się znaleźć przycisk przenoszący z powrotem do wizualizacji ogólnej.

# 16. Wizualizacja w aplikacji mobilnej

Wizualizacja w aplikacji mobilnej ze względu na ograniczenia rozmiaru ekranu powinna zawierać najistotniejsze elementy systemu BMS. Powinna obejmować w szczególności:

- Stany alarmowe generowane w systemie BMS,

- Ostrzeżenia generowane w systemie BMS,

- Sterowanie/monitoring newralgicznych obwodów, układów lub urządzeń z punktu widzenia działania systemu BMS,

- Obsługa innych obwodów do ustalenia z Inwestorem.